# สูตรการคำนวณ Ungrounded Double-Wye Capacitor Bank

วิธีเฟสเซอร์เชิงซ้อน (Complex Phasor Method) — อ้างอิงจาก EGAT RS-CAY21

เอกสารนี้สรุปสูตรการคำนวณกระแสไม่สมดุล (Ino) ของ C-Bank แบบ Double-Wye ที่นิวทรัลไม่ต่อลงดิน โดยใช้วิธีเฟสเซอร์เชิงซ้อนที่คิดมุมเฟสจริง (A=0°, B=−120°, C=+120°) ซึ่งให้ผลตรงกับไฟล์ Excel ที่ใช้งานจริง — ไม่ใช้ค่าประมาณแบบ worst-case

## 1. นิยามตัวแปร

| สัญลักษณ์ | ความหมาย | หน่วย |
| --- | --- | --- |
| Vs | แรงดันระบบ (line-to-line) | kV |
| Vph | แรงดันเฟส = Vs / √3 | kV |
| f | ความถี่ระบบ | Hz |
| C | ความจุของกลุ่มตัวเก็บประจุต่อเฟส | µF |
| S1,S2,S3 | Susceptance เฟส A,B,C ของกิ่งที่ 1 (Y1) | S |
| S4,S5,S6 | Susceptance เฟส A,B,C ของกิ่งที่ 2 (Y2) | S |
| Vnx, Vny | องค์ประกอบจริง/จินตภาพ ของแรงดันเลื่อนนิวทรัล | kV |
| Vno | ขนาดแรงดันเลื่อนที่จุดนิวทรัล | V |
| Ino | กระแสไม่สมดุลที่ CT (ระหว่าง N1-N2) | mA |

## 2. ขั้นที่ 1 — แรงดันเฟส

Vph = Vs / √3

แปลงแรงดันสายเป็นแรงดันเฟส (line-to-neutral) สำหรับระบบสามเฟสสมดุล

## 3. ขั้นที่ 2 — Susceptance ของแต่ละเฟส

Sk = 2π · f · Ck / 10⁶     (k = 1..6)

คำนวณ susceptance ของแต่ละเฟสทั้งสองกิ่ง โดย S1,S2,S3 = เฟส A,B,C ของกิ่ง Y1 และ S4,S5,S6 = เฟส A,B,C ของกิ่ง Y2

## 4. ขั้นที่ 3 — แรงดันเลื่อนนิวทรัล (เฟสเซอร์)

นิวทรัลลอยเลื่อนตามผลรวมเวกเตอร์ของทุกเฟส โดยใช้มุมเฟส A=0°, B=−120°, C=+120° (ΣS = ผลรวม S1 ถึง S6)

Vnx = (1/ΣS)·Vph·[ cos(0)·(S1+S4) + cos(−120°)·(S2+S5) + cos(120°)·(S3+S6) ]

Vny = (1/ΣS)·Vph·[ sin(0)·(S1+S4) + sin(−120°)·(S2+S5) + sin(120°)·(S3+S6) ]

Vno = √(Vnx² + Vny²) · 1000     [V]

## 5. ขั้นที่ 4 — กระแสไม่สมดุลที่ CT (เฟสเซอร์)

กระแสนิวทรัลของกิ่ง Y1 (S1+S2+S3) = กระแสฉีดเข้า ลบด้วยกระแสที่เกิดจากแรงดันเลื่อน Vno — คิดแยกองค์ประกอบจริง/จินตภาพ แล้วหาขนาด

Inx = Vph·[ S1·cos(0) + S2·cos(−120°) + S3·cos(120°) ] − (S1+S2+S3)·Vnx

Iny = Vph·[ S1·sin(0) + S2·sin(−120°) + S3·sin(120°) ] − (S1+S2+S3)·Vny

Ino = √(Inx² + Iny²) · 10⁶     [mA]

เกณฑ์ตั้ง alarm/trip (60P/59N): Ino < 5 mA = ปกติ, Ino ≥ 5 mA = แจ้งเตือน

## 6. ขั้นที่ 5 — กำลังรีแอคทีฟ

Qa = Vph² · (S1 + S4)

Qb = Vph² · (S2 + S5)

Qc = Vph² · (S3 + S6)

Qt = Qa + Qb + Qc     [Mvar]

## 7. ตัวอย่างตรวจสอบ (เทียบกับ Excel)

ใช้ค่าความจุที่วัดได้จริงจากไฟล์ Excel (ระบบ 69 kV, f = 50 Hz):

| เฟส | C กิ่ง Y1 (µF) | C กิ่ง Y2 (µF) |
| --- | --- | --- |
| A | 9.5384 | 14.2910 |
| B | 9.4964 | 14.1971 |
| C | 9.5103 | 14.2969 |

| ปริมาณ | ผลจากสูตร | ค่าใน Excel |
| --- | --- | --- |
| Vno | 70.5356 V | 70.5356 V |
| Ino | 345.0149 mA | 345.0149 mA |
| Qt | 35.5630 Mvar | 35.5630 Mvar |

ผลลัพธ์ตรงกับ Excel ทุกค่า (4 ตำแหน่งทศนิยม) ยืนยันว่าสูตรในโปรแกรมถูกต้อง

## 8. หลักการสับเปลี่ยน (Optimization)

โปรแกรมหาการสับเปลี่ยนตัวเก็บประจุที่ทำให้ Ino ต่ำกว่า 5 mA โดยใช้จำนวนครั้งน้อยที่สุด:

- คำนวณ Ino จริง (เฟสเซอร์) ของทุกความเป็นไปได้ในการสับ 1 ครั้ง แล้วเลือกอันที่ลด Ino ได้มากที่สุด

- ทำซ้ำแบบ greedy จนกว่าจะไม่มีการสับใดลด Ino ได้อีก หรือครบจำนวนเป้าหมาย (2/4/6 ครั้ง)

- หยุดทันทีเมื่อ Ino < 5 mA — ใช้จำนวนครั้งน้อยที่สุดที่ผ่านเกณฑ์

- สับเปลี่ยนภายในเฟสเดียวกัน (A↔A', B↔B', C↔C') และใช้ตัวอะไหล่ (spare) แทนได้