# ตรวจสอบการคำนวณ Ino — เทียบโค้ดกับ Excel

ใช้สูตรจากโค้ดโปรแกรม + ค่าจากชีต C-Bank Arrangement (RS-CAY21)

## ⚠ ข้อค้นพบสำคัญ

สูตรในโค้ดถูกต้องแล้ว ค่าที่ต่างกันเกิดจาก แรงดันระบบ (Vs) ที่กรอกต่างกัน

| กรณี | Vs ที่ใช้ | Ino ที่ได้ |
| --- | --- | --- |
| ชีต Excel | 115 kV | 33.16 mA |
| แอป (ภาพหน้าจอ) | 69 kV | 19.90 mA |
| โค้ด @ 115 kV | 115 kV | 33.1616 mA ✓ |

→ เมื่อกรอก Vs = 115 kV ในแอป จะได้ Ino = 33.16 mA ตรงกับ Excel ทุกประการ

## ขั้นที่ 1 — ค่าที่ใช้

| พารามิเตอร์ | ค่า |
| --- | --- |
| Vs (line-to-line) | 115 kV |
| Vph = Vs/√3 | 66.395281 kV |
| f | 50 Hz |

## ขั้นที่ 2 — C ต่อเฟส (อนุกรม) และ Susceptance

C แต่ละเฟสต่ออนุกรม: Cphase = 1/Σ(1/Ci) แล้ว S = 2πf·C/10⁶

| เฟส | กิ่ง | C (µF) | S (mS) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Y1 | 2.72000 | 0.8545 |
| B | Y1 | 2.72000 | 0.8545 |
| C | Y1 | 2.71283 | 0.8523 |
| A | Y2 | 2.72000 | 0.8545 |
| B | Y2 | 2.72000 | 0.8545 |
| C | Y2 | 2.70966 | 0.8513 |

ΣS = S1+...+S6 = 0.00512158 S

## ขั้นที่ 3 — แรงดันเลื่อนนิวทรัล (เฟสเซอร์)

Vnx = (1/ΣS)·Vph·[cos0·(S1+S4)+cos(−120°)·(S2+S5)+cos(120°)·(S3+S6)]

Vnx = 0.03565285 kV

Vny = (1/ΣS)·Vph·[sin0·(S1+S4)+sin(−120°)·(S2+S5)+sin(120°)·(S3+S6)]

Vny = -0.06175255 kV

Vno = √(Vnx²+Vny²)·1000 = 71.3057 V

Excel Vno = 71.3057 V  →  ตรงกัน ✓

## ขั้นที่ 4 — กระแสไม่สมดุลที่ CT (เฟสเซอร์)

Inx = Vph·[S1cos0+S2cos(−120°)+S3cos(120°)] − (S1+S2+S3)·Vnx

Inx = -1.658078e-5

Iny = Vph·[S1sin0+S2sin(−120°)+S3sin(120°)] − (S1+S2+S3)·Vny

Iny = 2.871876e-5

Ino = √(Inx²+Iny²)·10⁶ = 33.1616 mA

Excel Ino = 33.1616 mA  →  ตรงกัน ✓

## ขั้นที่ 5 — กำลังรีแอคทีฟ

Qt = Qa+Qb+Qc = 22.5776 Mvar

## สรุป

โค้ดให้ผลตรงกับ Excel ทุกค่า เมื่อใช้ Vs เท่ากัน (115 kV). ในภาพหน้าจอแอปกรอก Vs = 69 kV จึงได้ 19.90 mA — แก้โดยกรอก Vs = 115 kV ให้ตรงกับชีต